## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC AJUSTÁVEL. FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA, TENSÃO DE ENTRADA 110-220VAC, 50 A 60HZ; TENSÃO DE SAÍDA 0-30V, CORRENTE DE SAÍDA:0-30A. | 474138 | unidade | 6 | 1870.28 | 11221.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1%
2 | Testador e carregador de bateria de 12 volts. Especificações mínimas: Tela LCD de 2,4 polegadas, Temperatura de trabalho: -10 - + 60 (),Tipo de plugue: padrão ABNT NBR14136, Entrada ca: 100-240 V / 50-60 Hz, Saída: tensão 12V, Saída: corrente 5A, Tensão de saída sem carga: 13,8V, Tensão mínima de partida: > 2,0V, Potência de entrada de carga: máximo 80W, Potência de entrada no- carga: 3W Resfriamento: ventilador, Faixa de capacidade de carga: 4AH-100AH, Âmbito de aplicação: 100-2000cca, Idiomas: inglês, alemão, francês, holandês, russo, espanhol, italiano, português, Compensação de temperatura: Sim, modos de inverno e verão,Tipos de bateria compatíveis: todos os tipos de baterias de chumbo-ácido, Garantia mínima: 12 meses. Modelo de Referência: Testador e carregador de bateria KW510 | 444574 | unidade | 4 | 526.06 | 2104.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1%
3 | Estabilizador Bivolt/115V - Quantidade de tomadas: 8 - Frequência: 60 Hz - Potência 1000 W . Certificado conforme a norma NBR 14373 do INMETRO | 397474 | unidade | 153 | 608.33 | 93074.49 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1%
4 | Gerador portátil: Gerador com motor tipo monoclilíndrico, refrigerado a ar de 2 tempos de partida manual. Estimativa de tempo de operação contínua de 4,8 (H). Utiliza gasolina podendo suportando 4 litros. Com 63cc de cilindradas e frequência de 60Hz; Tensão de saída de12V (110 ou 220) e potência máxima de 1,5 kW. | 422792 | unidade | 3 | 858.04 | 2574.12 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1%
5 | ITEM CANCELADO. Modulo de Bateria para Nobreak de Datacenter: Bateria selada, de chumbo ácido com eletrolítico suspenso (prova d’água); Selada Chumbo, livre de manutenção e sem exalação de gases; Bateria para ambientes sem ventilação; Tipo V.R.L.A (Ácido válvula regulada chumbo); Deve possuir uma auto descarga muito baixa, permitindo um longo período de armazenagem; autonomia mínima de 60 minutos, a carga de 4000W; Tempo máximo de recarga da bateria de 6 horas;Vida útil mínima de 3 anos; Bateria Selada mínima 12V- 5 Ah, com barramento de 192VDC ; Deve ter autonomia de 11 minutos com carga cheia ou superior, certificada para o Nobreack. Com porta de interface DB-9 RS-232,RJ-45 (10/100 Base-T); Com painel de controle com display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de online. Troca de bateria e sobre carga e Bypass; Desligamento de Emergência (EPO); Proteção contra surtos e filtragem de pólos múltiplos de ruídos, passagem do surto de 0.3% (IEEE), tempo de resposta de 'APERTO' zero, de acordo com UL 1449 físico. | 362278 | ITEM CANCELADO | ITEM CANCELADO | ITEM CANCELADO | ITEM CANCELADO | ITEM CANCELADO | ITEM CANCELADO | ITEM CANCELADO | ITEM CANCELADO
6 | Nobreak para Datacenter Tipo I: Com potência de saída mínima de 6KVA – 4200W; Distorção da tensão de saída menor que 5% a plena carga; Tensão nominal de saída: 230V;- Eficiência mínima de 92% a plena carga; Fator de Crista de 3:1; Frequência de 60Hz autosetting; Forma de onda senoidal de saída. Intervalo de tensão ajustável para as principais operações 160 - 280V e 100 - 280V; Entrada: Distorção harmônica de entrada (iTHD): inferior a 5% a plena carga; Tensão nominal de entrada: 220V; Frequência de 50/60Hz autosetting; Cabo de ligação no mínimo de 2 metros. Utilização direta em ligações de ramais elétricos. Topologia de conversão dupla online. Com conexões de saída 8x IEC 320 C13, 2x IEC 320 C19 e 4x IEC Jumpers; Com bateria selada chumbo-ácido livre de manutenção (Tipo V.R.L.A) à prova de manutenção; Ser fornecido com duas baterias pré-instaladas; Tempo de recarga típico: 2,50 horas; Autonomía: para plena carga mínimo de 5.0 minutos; para 50% da carga mínimo de 15 minutos. Comunicação e Gerenciamento: Porta de interface DB-9 RS-232, SmartSlot (1 slot); Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de online; Com cartucho de substituição de bateria para 1 cartucho (16 baterias de 12 V / 5 Ah); nível de carga e Bypass; Alarme sonoro: soar alarme quando na bateria; alarme distinto de pouca bateria; tom de alarme continuamente quando sobrecarregado; Porta de interface Ethernet e software de gerenciamento em Web. Proteção contra surtos e filtragem: Filtragem de pólos múltiplos de ruídos; passagem do surto de 0,3% IEEE; tempo de resposta de clamping zero; de acordo com UL 1449; Proteção de linha de dados: proteção RJ-45 (10/100 Base-T) Modem/Fax; CD com software de instalação e manuais inclusos. | 456633 | unidade | 7 | 19254.24 | 134779.68 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1%
7 | Nobreak para Datacenter Tipo II: Com potência de saída de 10KVA - 8KW; Com potência máxima e configurável de 8000 Watts - 10 KVA; Tensão nominal configurável para 220 ou 240 - tensão de saída nominal; Eficiência em carga (total): 92 %; Distorção da tensão: inferior a 3 %; Frequência (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1; Fator de crista: 3 : 1; Forma de onda senoidal de saída. Intervalo de tensão ajustável para as principais operações: 160 ~ 280 VAC; Tensão nominal: 240 V; Com Frequência de 60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing); Conexão de entrada: 3 fios rígidos (F+N+T); Conexões de Saída: 2x Fio rígido 3(2PH + G); 1x Fio rígido 4(2PH + N +G); 2x NEMA L14-30R; 2x NEMA L5-20R; 2x NEMA L6-20R; 2x NEMA L6-30R; Tensão entrada e de saída com 208v F+N+T monofásico ou 2F+N+T bifásico 240v configurável (deverá conter ambas as conexões de entrada e saída. bornes / Jumpers e tomadas nos padrões estabelecidos.); Com autonomia típica em meia carga 14 minutos (4000 Watts) Tempo de autonomia típico em carga total 4.0 minutos (8000 Watts). Deve possuir eficiência mínima a plena carga de 91%; Distorção harmônica total: menos de 7 % plena carga. Deve possuir uma porta de interface DB- 9 RS-232 e uma RJ-45 (10/100 Base-T); Deve possui Compatibilidade com geradores de tensão; Deve possuir Capacidade expansível por uso de baterias externa; Não serão aceitas baterias automotivas; Baterias: todas as baterias deverão ser seladas para uso estacionário, livre de manutenção (Tipo V.R.L.A) e à prova de vazamento; Será possível a substituição das baterias com o equipamento ligado (hot-swap). Possui Proteções contra sobrecarga e surtos de tensão; Possuir Alarmes: Visual e sonoro; Painel de comando que permita o controle e a visualização de indicadores do nível de carga e de bateria, online, troca de bateria, sobrecarga; Com cartucho de substituição de bateria para 2 cartuchos (16 baterias 12 V / 6 Ah cada). (O equipamento deve conter para manutenção /troca de bateria a tecnologia , padrão de cartuchos de bateria , visando a troca com maior segurança). Cabo RS-232 de sinalização inteligente para Nobreak; CD com software de instalação e manuais inclusos. | 474137 | unidade | 12 | 32707.53 | 392490.36 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1%
8 | Nobreak para Datacenter Tipo III: com potência mínima de 20KVA - 16KW, com tensão nominal de entrada e saída configurável para 220, 230 ou 240V, 220V~ (FFNT ou FFFT); Deve possui eficiência em carga total maior ou igual a 94%; Com fator de potência maior ou igual a 0,8 e fator de crista em carga total: 3:1; Com distorção inferior a 3%; Com Frequência de saída e sincronizada com rede elétrica de 60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1; Deve possuir display para indicar carga de bateria ou se o no- break está on-line; Deve ter autonomia em meia carga de 14 minutos ou superior; Deve possui capacidade de sobrecarga de 100% infinita; Topologia com dupla conversão online e forma de onda senoidal de saída; Com conexão de entrada: 1x Fio rígido 3(1PH+N+G), 1x Fio rígido 5(3PH + N + G). Com tensão saída com 230v (FFNT ou FFFN), monofásico de 220V - 240V (configurável) ou 400v 3F+N+T trifásico de 380V - 415V (configurável); Com conexões de saída: 1x Fio rígido 3(H N + G), 1x Fio rígido 5(3PH + N + G), 8x IEC 320 C19 e 2 IEC Jumpers; Com tensão de entrada com 230v F+N+T monofásico de 220V - 240V (configurável) ou 400v 3F+N+T trifásico de 380V - 415V (configurável) - (deverá conter ambas as conexões de entrada e saída . bornes / Jumpers e tomadas nos padrões estabelecidos.). Deve possui bypass interno automático e manual; Compatível com motor gerador; Deve permitir partida a frio; Bateria selada, livre de manutenção (Tipo V.R.L.A) , substituível pelo usuário, com capacidade de troca a quente (hot swap); Deve possui interface com porta DB-9 RS- 232 para gerência local e porta RJ-45 (10/100Base- T) para gerência remota. Com gerência remota deve suportar os protocolos HTTP,HTTPS, SMTP, SNMP, SSL; Possui sonda externa para monitoramento de temperatura ambiente integrado à gerência; Deve possui capacidade de ligação de módulo externo de bateria; Deve possui a possibilidade de ligação monofásica e trifásica; Deve possui certificação de segurança: IEC 62040-1- 1 ou equivalente e de compatibilidade eletromagnética: IEC 62040-2 ou equivalente; Com cartucho de substituição de bateria para 4 cartuchos com tensão nominal de +/-192 V (O equipamento deve conter para manutenção /troca de bateria a tecnologia , padrão de cartuchos de bateria , visando a troca com maior segurança); software de desligamento automático e manual inclusos. | 452002 | unidade | 3 | 64443.3 | 193329.9 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1%
9 | Nobreak para Estação de Trabalho Tipo I - Com pelo menos de 600VA - 300Watts de potência de saída; Entrada de tensão nominal de entrada: 115V ou BIVOLT; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Conexão de entrada plug NBR 14136; Com comprimento do cabo (fixo): de pelo menos 1,20 metros; Fator de potência: 50%; Eficiência em carga total: 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Forma de onda Senoidal por aproximação. Conexões de saída: 4 tomadas NBR 14136. Autonomia em meia carga de 11 minutos e em plena carga de 3 minutos. Bateria selada chumbo-ácido (12 V - 7 Ah), livre de manutenção (Tipo V.R.L.A) e a prova de vazamento; Tempo de recarga: típico 12 horas; Quantidade: 1 bateria de 12 V / 7 Ah. Com cabos e manuais inclusos. | 363798 | unidade | 1221 | 578.72 | 706617.12 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1%
10 | Nobreak para Estação de Trabalho Tipo II: Com mínimo de 1.500 VA de aproximadamente 820 Watts de potência de saída ou mais; Forma onda tipo senoidal; Bivolt automatizado com saída 115V. Com frequência de entrada e de saída: 60 Hz. Forma de onda senoidal. Com 8 tomadas de saída padrão NBR14136 Saída padrão USB e cabo USB incluso. Autonomia de pelo menos 50 minutos ou superior. Com comprimento do cabo (fixo): de pelo menos 1,20 metros. Bateria selada (12 V - 7 Ah), livre de manutenção (Tipo V.R.L.A) e a prova de vazamento. | 457789 | unidade | 1046 | 968.87 | 1013438.02 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1%
11 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO: DE 1 KVA, ESPECIAL PARA APLICAÇÃO DIDÁTICA; SEM CAIXA PARA RESFRIAMENTO NATURAL NO AMBIENTE, NÚCLEO DE AÇO SILÍCIO LAMINADO. COM 8 BOBINAS SENDO 4 EM CADA PERNA DO NÚCLEO POSSIBILITANDO-SE ASSIM OBTER LIGAÇÕES PARA ALTA OU BAIXA REAT NCIA DE DISPERSÃO. TODAS AS PONTAS DE BOBINAS SÃO ACESSÍVEIS E COM TERMINAIS PRÓPRIOS PARA FACILITAR AS LIGAÇÕES. COM DADOS TÉCNICOS CONFORME ABAIXO: 110/220/440 V - 9,1/4, 55/2,3 A - 60 HZ. TENSÃO NOMINAL DE CADA ENROLAMENTO: 110 V LIGAÇÃO DE ALTA DISPERSÃO: ENSAIO DE CURTO-CIRCUITO (PRIMÁRIO NUMA “PERNA” DO NÚCLEO E SECUNDÁRIO NA OUTRA.) RESISTÊNCIA DE CADA BOBINA: 1,9 OHMS (EM C.A. MEDIDA POR WATTOMETRO). REAT NCIA DE CADA BOBINA: 8,4 OHMS. LIGAÇÃO DE BAIXA DISPERSÃO: ENSAIO DE CURTO-CIRCUITO ( PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO EM DISCOS ALTERNADOS). RESISTÊNCIA DE CADA BOBINA: 0,92 OHMS (EM C.A. MEDIDA POR WATTOMETRO). REAT NCIA DE CADA BOBINA: 0,76 OHMS. RESISTÊNCIA DE CADA BOBINA EM CORRENTE CONTÍNUA: 0,9 OHMS. PERDA DE FERRO: 40 W - PERDA NO COBRE: 80 W. | 327503 | unidade | 4 | 20850 | 83400 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1%
[5 empty] | VALOR TOTAL | 2633029.61