## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Estabilizador Bivolt/115V - Quantidade de tomadas: 8 - Frequência: 60 Hz - Potência 1000 W . | 474218 | UN | 148 | 516.47 | 76437.56 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
2 | Gerador portátil: Gerador com motor tipo monoclilíndrico, refrigerado a ar de 2 tempos de partida manual. Estimativa de tempo de operação contínua de 4,8 (H). Utiliza gasolina podendo suportando 4 litros. Com 63cc de cilindradas e frequência de 60Hz; Tensão de saída de12V (110 ou 220) e potência máxima de 1,5 kW. | 481445 | unidade | 3 | 2628.89 | 7886.67 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
3 | Modulo de Bateria para Nobreak de Datacenter: Bateria selada, de chumbo ácido com eletrolítico suspenso (prova d’água); Selada Chumbo, livre de manutenção e sem exalação de gases; Bateria para ambientes sem ventilação; Tipo V.R.L.A (Ácido válvula regulada chumbo); Deve possuir uma auto descarga muito baixa, permitindo um longo período de armazenagem; Autonomia mínima de 60 minutos, a carga de 4000W; Tempo máximo de recarga da bateria de 6 horas;Vida útil mínima de 3 anos; Bateria Selada mínima 12V- 5 Ah, com barramento de 192VDC ; Deve ter autonomia de 11 minutos com carga cheia ou superior, certificada para o Nobreack. Com porta de interface DB-9 RS-232,RJ-45 (10/100 Base-T); Com painel de controle com display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de online. Troca de bateria e sobre carga e Bypass; Desligamento de Emergência (EPO); Proteção contra surtos e filtragem de pólos múltiplos de ruídos, passagem do surto de 0.3% (IEEE), tempo de resposta de 'APERTO' zero, de acordo com UL 1449 físico. | 382320 | unidade | 4 | 1277 | 5108 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
4 | Nobreak para Datacenter Tipo I: Com potência de saída mínima de 6KVA – 4200W; Distorção da tensão de saída menor que 5% a plena carga; Tensão nominal de saída: 230V;- Eficiência mínima de 92% a plena carga; Fator de Crista de 3:1; Freqüência de 60Hz autosetting; Forma de onda senoidal de saída. Intervalo de tensão ajustável para as principais operações 160 - 280V e 100 - 280V; Entrada: Distorção harmônica de entrada (iTHD): inferior a 5% a plena carga; Tensão nominal de entrada: 220V; Freqüência de 50/60Hz autosetting; Cabo de ligação no mínimo de 2 metros. Utilização direta em ligações de ramais elétricos. Topologia de conversão dupla online. Com conexões de saída 8x IEC 320 C13, 2x IEC 320 C19 e 4x IEC Jumpers; Com bateria selada chumbo-ácido livre de manutenção à prova de manutenção; Ser fornecido com duas baterias pré-instaladas; Tempo de recarga típico: 2,50 horas; Autonomia: para plena carga mínimo de 5.0 minutos; para 50% da carga mínimo de 15 minutos. Comunicação e Gerenciamento: Porta de interface DB-9 RS-232, SmartSlot (1 slot); Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de online; Com cartucho de substituição de bateria para 1 cartucho (16 baterias de 12 V / 5 Ah); nível de carga e Bypass; Alarme sonoro: soar alarme quando na bateria; alarme distinto de pouca bateria; tom de alarme continuamente quando sobrecarregado; Porta de interface Ethernet e software de gerenciamento em Web. Proteção contra surtos e filtragem: Filtragem de pólos múltiplos de ruídos; passagem do surto de 0,3% IEEE; tempo de resposta de clamping zero; de acordo com UL 1449; Proteção de linha de dados: proteção RJ-45 (10/100 Base-T) Modem/Fax; CD com software de instalação e manuais inclusos. | CANCELADO
5 | Nobreak para Estação de Trabalho Tipo I Com pelo menos de 600VA - 300Watts de potência de saída; Entrada de tensão nominal de entrada: 115V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Conexão de entrada plug NBR 14136; Com comprimento do cabo (fixo): de pelo menos 1,20 metros; Fator de potência: 50%; Eficiência em carga total: 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Forma de onda Senoidal por aproximação. Conexões de saída: 4 tomadas NBR 14136. Autonomia em meia carga de 11 minutos e em plena carga de 3 minutos. Bateria selada chumbo-ácido (12 V - 7 Ah), livre de manutenção e a prova de vazamento; Tempo de recarga: típico 12 horas; Quantidade: 1 bateria de 12 V / 7 Ah. Com cabos e manuais inclusos. | 377336 | unidade | 540 | 487.58 | 263293.2 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
[5 empty] | VALOR TOTAL | 352725.43