UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 78/2021

ANEXO II-B- MEMORIAL DE CÁLCULO

I.	OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos desenvolvidos para determinação da solução adotada em projeto.

II.	PREMISSAS

- A tensão de operação do sistema é de 11,4kV em média tensão e de 127/220V em baixa tensão;

- A queda de tensão admissível do alimentador foi de 2%; dos terminais secundários dos transformadores até os barramentos de BT do Quadro Geral de Baixa Tensão.

III.	CORRENTE NOMINAL

In=Pa(trafo)3 x Vsecundário=500.0003x220=1.310 A

In  -  Corrente nominal

Pa  -  Potência aparente

V  -  Tensão nominal BT

IV.	QUEDA DE TENSÃO

O circuito alimentador geral de BT será constituído por um trecho 10 metros formado por cabos de cobre isolados 500,0 mm² (existente) lançados em canaleta de alvenaria e interligando os terminais secundários dos transformadores até os barramentos do QTT (Quadro de transferência) a ser instalado na subestação do Bloco E, além de outro deste mesmo painel até os barramentos do QGBT em barramentos blindados (busway), com extensão aproximada de 44 metros.

Considerando-se a premissa admitida para queda de tensão total neste circuito como 2%  tem-se que:

a) Queda de tensão no conjunto de cabos 500,0 mm²

e%=3 x ρc xl x Pa xcosφ S x V2=3x158x1(500,0x4)x2202x10x500x103x0,95

e%=0,00147=0,147 %

Onde:

e%  -  queda de tensão no trecho considerado

ρc   -  resistividade do cobre em (ohmxmm²)/m

S  -  seção do condutor em mm²

l  -  comprimento do trecho em m

Pa  -  potência total em VA

cosφ  -  fator de potência

Desta forma a queda de tensão máxima admitida para o trecho constituído pelo busway será de  1,853% (2% - 0,147%).

b) Verificação da seção transversal das barras de alumínio constituintes do busway com relação à queda de tensão admitida

Smm2=3 x ρa x l x Pa xcosφ e% x V2=3 x 0,02857x44x500x103x0,950,01853x2202=1153 mm²

Onde:

. ρa  -  resistividade do alumínio em (ohmxmm²)/m

A seção circular equivalente às barras de uma fase de um barramento blindado (referência: WEG) é de 8.190 mm², logo a queda de tensão ficará bem abaixo do limite máximo admitido.

V.	 CÁLCULO DA CORRENTE DE FALTA

Utilizando método simplificado da potência de curto tem-se:

Scurtocircuito=StrafoZ(%)=5000004,58%=10,92 MVA

Icc=Scurtocircuito3xV=10,92MVA3x220=28,65 kA

VI.	ANÁLISE DE INVESTIMENTO

Para análise somente do alimentador, não considerando os outros custos do projeto, foi objeto de estudo 02 (dois) cenários possíveis (ambos com infraestruturas aéreas) 1º caso: utilização de cabos de cobre isolados e eletrocalhas, 2º caso: utilização de barramentos blindados.

1º caso

Custo R$/m 5.077,90 (14 cabos 240mm² (3 condutores por fase e neutro e 2 para proteção)+ eletrocalha) x 44 metros. Total = R$ 223.427,60¹

2º caso

Custo segundo planilha orçamentária para uso de busway = R$ 98.083,64¹

¹) valores com BDI

Niterói, 31 de agosto de 2021

José Carlos Lumbreras Knupp

Engenheiro Eletricista – DDP/CEA/SAEP

Siape - 1888728