MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO (SOMA)

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO (CMA)

ANEXO I-B – ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E PERMANENTES DE MANUTENÇÃO PREDIAL

1 – ROTINAS PERMANENTES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:

- Instalações elétricas;

- Instalações hidrossanitárias;

- Portas e portões de acesso comum, externos e internos;

- Serviços de limpeza e desobstrução de calhas;

- Serviços gerais de manutenção em obras civis;

- Serviços de pintura, serralheria e solda;

- Serviços em esquadrias metálicas e vidraria;

- Serviços em equipamentos de refrigeração;

- Serviços de retirada de entulhos; etc.

2 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A seguir encontra-se a descrição detalhada e a periodicidade dos serviços e tarefas a serem realizados para todos os sistemas envolvidos.

Para cada um deles deverão ser, ainda, considerados todos e quaisquer procedimentos de reparos e consertos relativos à manutenção corretiva, sempre que necessários ou quando recomendado pela Fiscalização.

Trata-se de serviços necessários para o restabelecimento do pleno funcionamento de equipamentos, peças e/ou componentes dos sistemas manutenidos. Neste item, inclui-se o reparo, substituição ou ajuste de equipamentos, peças e/ou componentes defeituosos para deixá-los novamente em perfeitas condições de funcionamento, devendo a Contratada fornecer todo o material necessário desde que não esteja disponível na Contratante.

Os serviços de manutenção corretiva, assim como os de manutenção preventiva, poderão ser acionados em horário pós-expediente, conforme definições contidas no Termo de Referência.

A Contratada compromete-se a atender prontamente todos os chamados de manutenção corretiva de forma imediata a fim de não comprometer o funcionamento das unidades e manter sempre todos os sistemas, subsistemas e equipamentos prediais da UFF em pleno estado de funcionamento.

3 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:

- Efetuar instalação e conserto de tomadas de energia dos tipos monofásica, trifásica e tripolar, conforme especificação do UFF;

- Efetuar troca de lâmpadas diversas, incluindo limpeza de lâmpadas e luminárias;

- Efetuar instalação e conserto de luminárias embutidas ou de sobrepor, conforme modelos especificados pelo UFF;

- Efetuar conserto de tomadas, réguas (móveis e fixas), luminárias etc.;

- Efetuar instalação e reparo de circuitos elétricos;

- Efetuar substituição de disjuntores, chaves magnéticas, contatores etc.;

- Efetuar instalação e reparo nos equipamentos elétricos e mecânicos;

- Ligar e desligar disjuntores, chaves e contatores diversos, conforme solicitação e/ou programação da Fiscalização.

3.2 - REDE ELÉTRICA

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

SEMANALMENTE:

- Inspecionar as caixas de passagem;

- Inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos.

MENSALMENTE:

- Realizar a medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

- Efetuar a limpeza das caixas de passagem;

- Realizar a medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as tabelas de amperagem máxima permitida;

- Verificar a corrente de serviço e de sobreaquecimento.

3.3 - ILUMINAÇÃO GERAL (INTERNA E EXTERNA)

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

DIARIAMENTE:

- Ligar e desligar a iluminação externa, inclusive dos pátios e estacionamentos, conforme programação horária estabelecida pela Fiscalização;

- Efetuar o reaperto dos parafusos de fixação das tampas;

- Realizar teste de funcionamento das lâmpadas de emergência;

- Efetuar medição do nível de iluminação.

MENSALMENTE:

- Realizar a limpeza das lâmpadas e luminárias;

- Efetuar o reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias;

- Efetuar o reaperto dos parafusos das bases soquetes;

- Verificar os parafusos de contato das tomadas.

TRIMESTRALMENTE:

- Efetuar a medição do isolamento dos circuitos, quanto ao estado dos fios;

- Verificar o aterramento das luminárias;

- Efetuar a limpeza das caixas de fiação das tomadas;

- Realizar a medição da resistência de aterramento.

3.4 - QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

DIARIAMENTE:

- Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos para os andares;

- Verificar a concordância com as condições limites de corrente máxima permitida para cada unidade;

- Verificar o aquecimento nos cabos de alimentação;

- Realizar a limpeza externa do quadro;

- Inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

- Realizar a lubrificação das dobradiças das portas dos quadros.

MENSALMENTE:

- Efetuar o reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;

- Verificar a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;

- Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento);

- Verificar o barramento e conexões;

- Efetuar o reaperto da fixação dos disjuntores termomagnéticos;

- Efetuar a medição da resistência dos cabos de alimentação;

- Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;

- Verificar a regulagem de disjuntor geral;

- Verificar o equilíbrio de fases nos circuitos..

TRIMESTRALMENTE:

- Inspecionar as câmaras de extinção;

- Inspecionar o barramento e terminais conectados;

- Efetuar o reaperto dos conectores de ligação;

- Efetuar o reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragens;

- Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;

- Efetuar o alinhamento dos contatos, movimentos livres;

- Efetuar a limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores;

- Prestar assistência na parte elétrica, quando da realização no UFF de eventos e cerimônias diversas, em que requer a utilização das instalações.

3.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ – QDL

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

DIARIAMENTE:

- Efetuar o controle de amperagem nos cabos de alimentação;

- Efetuar o controle de carga nos disjuntores monofásicos;

- Realizar a lubrificação das dobradiças das portas dos quadros;

- Efetuar a limpeza geral dos quadros;

- Verificar os contatos da entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

- Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos ligados.

MENSALMENTE:

- Efetuar o reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;

- Efetuar o reaperto de fixação dos barramentos;

- Efetuar a limpeza geral do barramento e conexões;

- Verificar a fixação e da tensão das molas dos disjuntores.

TRIMESTRALMENTE:

- Verificar o isolamento dos disjuntores;

- Efetuar a limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramento; e

- Efetuar a medição da resistência de aterramento dos armários dos quadros.

3.6 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA – QDF:

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

DIARIAMENTE:

- Efetuar o controle de amperagem dos cabos de alimentação dos quadros;

- Efetuar o controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos;

- Efetuar o controle de carga dos disjuntores;

- Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores;

- Verificar os contatos de entrada e saída dos disjuntores.

MENSALMENTE:

- Efetuar o reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores monofásicos;

- Verificar a fixação e tensão das molas dos disjuntores;

- Verificar a tensão das molas dos disjuntores “No-Fuse”;

- Efetuar a limpeza geral do barramento e conexões.

TRIMESTRALMENTE:

- Verificar o isolamento dos disjuntores;

- Efetuar a limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramentos;

- Efetuar a medição da resistência de aterramento dos armários dos quadros.

4 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

4.1 - SANITÁRIOS

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:

DIARIAMENTE:

- Verificar a existência de vazamentos nos sanitários e saná-los;

- Verificar a existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários e saná-los;

- Verificar a regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários e saná-los;

- Verificar o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas;

- Verificar a existência de vazamento nos registros e torneiras.

4.2 - RAMAL PREDIAL

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:

DIARIAMENTE:

- Efetuar a leitura dos hidrômetros e verificação de seu estado de conservação e do ramal predial;

- Verificar o aspecto da água fornecida pela concessionária pública, comunicando à fiscalização anormalidades observadas;

SEMESTRALMENTE:

- Verificar o estado de funcionamento das válvulas eliminadoras de ar, efetuando-se a limpeza interna dos equipamentos e dos abrigos dos hidrômetros onde as válvulas se encontram.

4.3 - BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:

DIARIAMENTE:

- Testar o funcionamento das bombas;

- Verificar a existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos excessivos;

- Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligação;

- Inspecionar as válvulas de retenção;

- Inspecionar o funcionamento das boias superiores;

- Inspecionar o funcionamento das boias inferiores.

SEMESTRALMENTE:

- Verificar o alinhamento dos eixos das bombas;

- Efetuar a medição da folga das luvas de acoplamento;

- Efetuar a medição da resistência de isolamento dos motores;

- Efetuar o reaperto das gaxetas e regulagem de gotejamento;

- Efetuar a lubrificação dos mancais das bombas;

- Verificar o estado das gaxetas das bombas;

- Inspecionar as conexões hidráulicas;

- Verificar as luvas do acoplamento;

- Efetuar a medição de amperagem dos motores;

- Verificar o nível de óleo das bombas;

- Realizar a restauração completa das bombas quando se fizer necessário;

- Verificar o funcionamento do comando automático.

Observações: O engaxetamento das bombas hidráulicas deve ser realizado, conforme NBR12640. No plano de manutenção, as bombas (como outros equipamentos) deverão ser identificadas individualmente.

4.4 - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:

DIARIAMENTE:

- Inspecionar as instalações primárias e secundárias dos esgotos.

MENSALMENTE:

- Percorrer todos os pontos de visitas e limpá-los;

- Percorrer todas as caixas de inspeção e de areia e limpá-las;

- Limpar a caixa geral de esgotos;

- Percorrer todas as caixas de gordura e limpá-las;

- Percorrer todos os bueiros de águas pluviais e limpá-los;

- Inspecionar e reparar as tampas herméticas e paredes dos poços de recalque;

- Inspecionar e limpar os pontos de captação de águas pluviais (ralos “abacaxis”, calhas);

- Inspecionar as redes primarias e secundárias internas e externas de esgotos e saídas das tubulações de ventilação.

4.5 - CAIXAS DE GORDURA E RESERVATÓRIOS SUPERIORES E INFERIORES:

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:

SEMANALMENTE:

- inspecionar e corrigir os defeitos nas tampas dos reservatórios (estado e vedação).

TRIMESTRALMENTE:

- Providenciar ou acompanhar o esgotamento das caixas de gordura, providenciar a inspeção e limpeza das caixas de passagem na rede externa e interna.

4.6 - SISTEMA HIDRÁULICO

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:

DIARIAMENTE:

- Verificar a existência de vazamentos, desperdícios ou usos inadequados nas tubulações, conexões e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras, aspersores, válvula, registros, verificar estado das tubulações, conexões e elementos de corte e controle de fluxo;

- Verificar a adequação do nível dos reservatórios.

MENSALMENTE:

- Inspecionar e reparar os medidores de nível, torneira de boia, extravasores, sistema automático de funcionamento das bombas, registros e válvulas de pé e de retenção.

- Verificar o estado de conservação dos motores elétricos e bombas

- Inspecionar todos os ralos, telas protetoras das tubulações e verificar o estado dos acoplamentos dos motores elétricos com outros equipamentos;

- Verificar as caixas de mancal dos motores pelo tato observando a existência de vibrações e da temperatura;

- Verificar o estado dos reservatórios, principalmente com relação à sua limpeza e à estanqueidade.

TRIMESTRALMENTE:

- Verificar a existência de corrosão em tubulações providenciando sua correção;

- Verificar o estado da fixação das tubulações aéreas e reparar (inclusive pintura) se necessário;

- Inspecionar as tubulações imersas;

- Inspecionar o estado de conservação de isolamento térmico de tubulações.

SEMESTRALMENTE:

- Verificar a parte interna dos reservatórios de água, comunicando à Fiscalização eventuais anormalidades observadas para correção.

4.7 - SISTEMA DE REDE DE GASES (quando houver):

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:

MENSALMENTE:

- Inspecionar e reparar os medidores de pressão, válvulas de fluxo.

- Verificar o estado dos reservatórios (botijões), principalmente com relação à sua limpeza e à estanqueidade.

TRIMESTRALMENTE:

- Verificar a existência de corrosão em tubulações;

- Verificar o estado da fixação das tubulações aéreas e reparar (inclusive pintura) se necessário;

- Inspecionar o estado de conservação de isolamento térmico de tubulações.

SEMESTRALMENTE:

- Verificar todas as conexões e interligações.

5 – PORTAS E PORTÕES DE ACESSO COMUM, EXTERNOS E INTERNOS

Serão verificadas as portas de acesso aos edifícios, aos Campi e de áreas comuns internas (átrios, hall de elevadores, corredores); e efetuada a necessária manutenção. Serão verificados os portões metálicos, em harpa ou telas. Relatar os casos em que haja a necessidade de substituição de peças (molas, roldanas) e de serviços de serralheria. Os serviços consistem nas seguintes atividades:

QUINZENALMENTE:

- Verificar o funcionamento de molas de piso e pivôs, e efetuar a devida regulagem;

- Verificar o alinhamento e o fechamento das portas e dos portões;

- Verificar o estado das fechaduras e dos fechos e ferrolhos;

- Verificar o estado dos elementos de sinalização (faixas adesivas e pinturas);

- Verificar o estado e o alinhamento dos trilhos e dos portões de correr;

- Verificar o estado das roldanas e lubrificá-las;

- Verificar o estado das caixas de roldanas e efetuar o desempeno, quando possível;

- Verificar o estado dos puxadores, e sua fixação;

- Verificar o estado geral dos pinos de deslizamento;

- Verificar o estado das telas e sua amarração e soldagem;

- Verificar o estado dos portas cadeados;

- Verificar o estado das guias de condução e de fechamento, e desempená-las;

- Verificar o estado geral da pintura. • Verificar o estado de conservação das portas de madeira

- Verificar o estado de conservação das fechaduras e maçanetas.

6 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM OBRAS CIVIS

A) SERVIÇOS DE PEDREIRO

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

- Realizar recomposição e construção de elementos de vedação com argamassas e alvenarias;

- Efetuar aplicação de revestimentos em paredes, pisos: azulejos, pedras, colagem de revestimentos vinílicos, melamínicos e carpetes;

- Realizar instalação de bancadas, divisores e outros elementos em banheiros, copas, etc;

- Realizar chumbamento de peças e tubulações internas;

- Efetuar recuperação e execução de caixas de passagem e inspeção, em sistemas hidrossanitários;

- Executar serviços de recomposição e construção de bases e lajes de cimento para emprego em muros, caixas d’água e sépticas, esgotos e tanques;

- Efetuar execução de vigas, pilares e outros elementos estruturais;

- Realizar execução de alvenarias;

- Realizar recomposição de calçamentos, pavimentações e complementos (meios-fios, etc.);

- Efetuar montagem de armações metálicas apropriadas para as estruturas.

B) SERVIÇO DE LIXAMENTO DE PAINÉIS APARENTES

Os serviços consistem, basicamente, em efetuar:

- Lixamento preliminar e retirada de partes em deterioração;

- Estucagem, se necessária;

- Polimento de acabamento;

- Limpeza grossa.

C) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADOS E/OU PARALELEPÍPEDOS

Os serviços consistem, basicamente, em efetuar:

- Retirada de blocos danificados;

- Refazimento do colchão de assentamento (areia, pó de brita ou outro elemento adequado);

- Montagem de novos blocos, nivelados.

D) SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISOS COLADOS

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

- Efetuar retirada do piso danificado;

- Retirar a camada de adesivo;

- Regularizar o piso ou o contrapiso;

- Aplicar nova camada adesiva;

- Efetuar aplicação de piso novo.

Observações:

- A recuperação da base (contrapiso) somente poderá ser feita de forma adversa ou com materiais diferentes daqueles existentes se houver aprovação da Fiscalização do Contratante.

- A recomposição complementar decorrente dos serviços executados será prestada: se grosseira, imediatamente após o término dos trabalhos; se em nível de acabamento, no prazo estabelecido pela Fiscalização.

7 – SERVIÇOS DE PINTURA, SERRALHEIRA E SOLDA

A) PINTURA

Serviços técnicos especializados em pinturas de ambientes, materiais e equipamentos diversos. Os profissionais deverão ser capazes de pintar, emassar, lixar, incluindo:

- Paredes, pisos, tetos, forros, rodapés, ferragens, tubulações etc.;

- Pintura ou repintura de tubulações, tampas, caixas, equipamentos, sinalizações etc.;

- Demarcações de vagas de garagem e de estacionamentos, inclusive sinalizações horizontais e verticais;

- Pintura ou repintura de elementos metálicos (esquadrias, alambrados, grades, portões etc.), inclusive aplicação de primmer.

Observações:

- A aplicação de bases apropriadas será sempre exigida caso seja verificada a necessidade por parte da Fiscalização da Contratante. A Contratante deverá empregar elementos de proteção e isolamento com o objetivo de não causar danos ou transtornos. As tubulações prediais devem ser mantidas pintadas com as cores específicas conforme dispõe a NBR6493/94 ou outro dispositivo complementar ou que vier a substituí-la. A pintura de sinalização e identificação de equipamentos contra incêndio deverá seguir as determinações da norma da ABNT NBR07195/95 - NB00076.

B) SERRALHERIA E SOLDA

Serviços técnicos especializados em serralheria em aço e alumínio, soldagem e manutenção em elementos estruturais metálicos em geral. O soldador/serralheiro deverá ser capaz de executar serviços de corte a gás, de soldagem pelos processos a gás oxicombustível e a arco com eletrodos revestidos, bem como determinar as variáveis de soldagem (tipo e diâmetro do eletrodo ou do maçarico; material de adição; tipo, polaridade e valor da corrente de soldagem; tensão e comprimento do arco; velocidade de soldagem; técnicas de manipulação do eletrodo e de maçarico; sequências de deposição e soldagem; pressões de trabalho; caráter da chama).

Os serviços consistem, ainda, nas seguintes atividades:

- Soldar peças e partes de estruturas;

- Soldar e costurar tubulações, chapas e outros componentes metálicos;

- Executar serviços de serralheria de reparos e adaptações em elementos de chapas, tubos, suportes e outros componentes metálicos, tais como grades, alambrados, portões etc.;

- Executar cortes a gás oxicombustível.

- Executar serviços em aço e ligas (serralheria e soldagem), e em alumínio (serralheria);

- Realizar manutenção de alambrados (soldagem, amarração, adaptação);

- Realizar manutenção de portões metálicos, incluindo substituição ou lubrificação de roldanas ou pinos deslizantes, das caixas de roldanas e trilhos, etc;

- Realizar manutenção em portas metálicas e tampas de alçapão;

- Realizar manutenção nos suportes de correntes e nestas;

- Efetuar desmontagem e montagem de estruturas metálicas.

Observações:

- Os consumíveis varetas de metal de adição e varetas de eletrodo revestido serão os mais adequados para cada caso específico e uso em soldagem a gás oxicombustível e soldagem a arco com eletrodo revestido, segundo as classificações da NBR 10614 ABNT, e especificações da NBR 10616 ABNT, principalmente;

- Serão instaladas, preferencialmente, roldanas de Nylon, sempre que tecnicamente possível.

8 – SERVIÇOS EM ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRARIA

A) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MECANISMOS MOVIMENTADORES DE JANELAS (GUILHOTINA), PORTAS E ACESSOS COM ESQUADRIAS METÁLICAS

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

- Trocar ou ajustar, lubrificar, quando for o caso, os cabos, polias, pinos, parafusos, trancas e outras peças dos movimentadores das janelas dos imóveis da UFF e suas unidades;

- Regular e reposicionar portas instaladas em esquadrias metálicas, inclusive trocar pivôs;

- Efetuar remoção, instalação, fixação e cortes de vidros, incluindo acabamento de bordas e a utilização de betume, borrachas de fixação, mastiques, silicone, elementos de vedação, etc;

- Revisão de pintura, com recuperação adequada.

B) SUBSTITUIÇÃO DE PAINÉIS ENVIDRAÇADOS EM ESQUADRIAS – COMUNS E TEMPERADOS

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

- Realizar retirada de peça danificada;

- Vedação do painel novo na esquadria com material adequado. Observação: Os painéis poderão, dependendo do padrão da edificação, terem colorações diversas (transparente, fumê, etc).

C) CORTE, LAPIDAÇÃO, ADAPTAÇÃO GEOMÉTRICA (DIMENSIONAL) DE PAINÉIS DE VIDRO

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

- Efetuar retirada do painel;

- Realizar execução de corte, lapidação ou lixamento simples;

- Efetuar recolocação do painel, incluindo aplicação de material de fixação adequado.

9 – SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

Os serviços consistem nas seguintes atividades:

A) APARELHOS DE AR CONDICIONADO E “SPLITS”

- Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina;

- Verificar a operação de drenagem de água da bandeja;

- Verificar a vedação dos painéis de fechamento de gabinetes;

- Lavar a bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

- Limpar o gabinete do condicionador;

- Limpar o elemento filtrante, utilizando os meios e substâncias adequados;

- Trocar os filtros de ar quando necessário;

- Verificar as condições físicas dos filtros, mantendo-os em condições de operação;

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está preservado e se não contém bolor);

- Verificar ruídos e vibrações anormais, procedendo aos ajustes e correções necessários;

- Inspecionar o nível de aquecimento do motor;

- Verificar tubulação, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos;

- Realizar testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante;

- Verificar o funcionamento, leitura e registro das temperaturas, anotando:

      - temperatura do tubo de sucção;

      - temperatura externa;

      - temperatura de insuflamento;

      - temperatura ambiente.

- Verificar o funcionamento, leitura e registro do compressor e motor, anotando:

      - tensão de alimentação;

      - amperagem.

B) DEMAIS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

- Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão nos gabinetes, na moldura e na serpentina;

- Verificar a operação de drenagem de água da bandeja;

- Verificar a vedação dos painéis dos gabinetes;

- Verificar e limpar os elementos filtrantes, utilizando os meios e substâncias adequados, mantendo-os em condições de operação;

- Trocar os filtros, quando necessário;

- Verificar tubulação, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos.

Niterói, 23 de janeiro de 2020.

Julio Rogério Ferreira da Silva

Coordenador de Manutenção

CMA/SOMA – SIAPE nº 1885740